**粉尘涉爆治理清单**

为进一步提升公司的本质安全化水平，决定对公司的相关安全设备装置进行升级改造，各项要求如下：

| **序号** | **改造内容** |
| --- | --- |
| 1 | 瓣子发酵车间一楼室外、二楼及香料加工车间的布袋除尘器采取泄爆、隔爆等控爆措施。 |
| 2 | 瓣子发酵车间一楼瓣子精选车间内除尘系统采取正压吹送，增加火花探测报警及熄灭装置。 |
| 3 | 瓣子发酵车间一楼瓣子精选车间及香料加工车间的旋风除尘器采取控爆措施。 |
| 4 | 瓣子精选车间一楼外2台干式除尘器及香精车间内1台干式除尘器增加设置锁气卸灰装置，连续卸灰。 |
| 5 | 瓣子发酵车间一楼外、二楼，香料加工车间各除尘器设置粉尘爆炸预防的监测预警系统。 |
| 6 | 瓣子发酵车间楼瓣子精选车间提升机设置泄爆装置。 |
| 7 | 所有涉及布袋除尘器滤袋更换为阻燃、防静电布袋。 |